## 附件一：

广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼变配电项目设计采购需求

- 一、项目名称：广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼变配电项目设计

- 二、项目地址：南宁市青秀区教育路7号

三、项目概况

1、原艺术学院已有容量为 7900kVA，因新建广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼项目正式用电需求，申请新增两台 1600kVA 专变，增容后总容量为 11100kVA，变压器分台容量（3*1600+3*1000+2*1250+1*800）kVA，仍采用单电源供电。

接入方案：

（1）电源接 110kV 凌铁站 10kV #1 母线备用间隔，新敷设 1 条 YJV22 - 3*300 电缆至学校中心配电房。解开 110kV 凌铁站 10kV 凌艺 944 线艺术学院 2 号开闭所凌艺 901间隔、公园 1 所 905 间隔出线电缆后制作中间头连接。新出线路接入艺术学院 2 号开闭所 901 间隔。

（2）从艺术学院 2 号开闭所 905 间隔引 YJV22 - 3*300 电缆至 110kV 津头站 10kV 津视 928 线艺术学院 1 号开闭所接入备用 II905 间隔形成环网供电。

（3）从中心配电房高压备用出线柜敷设一条 YJV22 - 3*120 电缆至民族艺术教育教 学综合楼负一层配电房新装（2*1600）kVA 专变。

四、★本工程项目由中标人完成：项目图纸设计、预算编制、提供设计成果（设计图及文件图纸10套、预算文件6套、电子文件一份），并协助采购人办理施工图备案手续、申请使用局属管道对接流程。

五、投标人的报价包括：申请使用局属管道对接流程、项目图纸设计、送供电局审批、预算编制、施工设计、提供设计成果、相关部门验收等所有费用，投标人在中标并签署合同后，在设计至验收等工作中出现有关任何设计缺限的，均由中标人自行负责，采购人不支付任何费用。

六、项目要求设计内容安装《供电方案答复通知书》包含但不限于：

（1）专变供配电的高、低压进、出线柜设计；

（2）专变供配电与发电机组供配电的联络设计；

（3）安装两台变压器，容量为2×1600kVA；

（4）新建电缆管道；

（5）新建电缆井；

（6）供电局局属管道的探查及对接；

（7）敷设ZR - YJV22 - 8.7/15kV - 3*300mm2约2.5公里（以实际测量为准），含电缆耐压、震荡波试验；

（8）根据供电协议方案书对校内原电缆改造；

（9）完成广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼屋面光伏发电所涉及到的设计，设计装机容量为55kW。

学校提供：供电方案协议、高压电缆管道线路勘查报告、民族艺术教育教学综合楼变配电项目图纸设计。

七、合同签订后30个日历天内中标人须完成图纸设计。

八、投标人所提供的设备材料必须符合中华人民共和国有关规范和安全要求。

## 附件二：

评标标准

| 1 | 分值构成 | 分值构成（总分100分） | 价格评分：20分 商务评分：30分 技术评分：50分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 价格评分标准（20分） | 确定投标有效报价范围 | - 初步评审合格，竞标报价大于最高限价的视为无效竞标。 - 投标商不得以低于成本的报价竞标，否则其竞标被否决。 |
|  |  | - 有效报价范围：通过资格评审、符合性评审且技术标评审合格，经评标成员审定不存在严重不平衡、不合理、不低于其企业成本的投标商报价。 - 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求。其价格评价分为： - 某投标商价格分=（评标基准价/某投标商报价）*20 - 评标基准价=进入比较与评价环节的最低的报价为基准价。 |  |
| 1.2 | 商务评分标准（30分） | 资质等级（3分） | 投标人必须具备独立的法人资格，具备有效营业执照。 具备工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业甲级资质得3分。 |
|  |  | 质量认证（3分） | 投标商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每1项得1分，最高3分。 |
|  |  | 近年类似业绩（6分） | 投标商2022年1月1日至今每完成过一个类似业绩的，得1分，最高得6分。类似项目指：配电工程或线路迁改设计项目，其中，至少一个光伏发电相关设计服务业绩。（须提供业绩证明材料：至少包含合同首页、合同主要内容页、签字盖章页证明材料） |
|  |  | 项目设计团队人员配置（12分） | 在达到最低人员数量和资格要求的情况下，对投入本项目的人员配备、执证上岗（执业资格证书或是上岗证书）等情况按以下标准评审： 优（12分）：完全满足设计需要，配备的人员经验及综合素质优秀。且具有2名及以上电气专业或输配电及用电专业高级工程师。具有2名及以上电气专业或输配电及用电专业中级工程师。 良（7分）：满足设计需要，配备的人员经验及综合素质良好。且具有1名及以上电气专业或输配电及用电专业高级工程师；具有3名及以上电气专业或输配电及用电专业中级工程师。 一般（3分）：满足人员配备最低要求，且经验及综合素质基本满足项目需求，且具有1名及以上电气专业或输配电及用电专业高级工程师；具有2名及以上电气专业或输配电及用电专业中级工程师。 - 注：如拟投入的人员不满足最低人员数量和资格要求的，此项不得分。 提供拟投入本项目的人员2024年1月至2024年03月缴纳养老保险证明材料复印件。 |
|  |  | 服务承诺分（6分） | 本项目要求投标人满足附件《广西艺术学院民族艺术教育教学综合楼变配电项目设计采购需求》中全部内容，并做出服务承诺。 优（4 - 6分）：服务承诺优于采购文件需求，为建设好本工程，投标人向采购人提供的各项服务。 良（2 - 4分）：服务承诺较合理，能满足项目所需。 差（0 - 2分）：服务承诺欠完整。 |
| 1.3 | 技术评分标准（50分） | 设计方案（15分） | 优（11-15分）：设计实施方案科学合理，详尽有针对性。至少包含对项目所处区域建设条件的分析、对具体设计工作组织实施分析、对现状分析，能提出合理化建议等内容具体深刻，可行性强。整体评价优秀。 良（6-10分）：设计实施方案合理，较详尽。至少包含对具体设计工作组织实施分析、对设计现状分析、优化建议等内容较充实，可行性强。整体评价良好。 一般（0-5分）：设计实施方案基本合理，但内容简单。至少包含对具体设计工作组织实施分析等内容。整体评价一般。 |
|  |  | 设计管理要点（12分） | 优（7-12分）：设计管理要点明确清晰、可行性强，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施、优化设计管理、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容充实，完全满足采购要求。整体评价优秀。 良（4-6分）：设计管理要点较清晰、可行性较好，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施、对拟投入人员考核及处罚管理等内容，内容较充实，能满足采购要求。整体评价良好。 一般（0-3分）：设计管理要点基本明确，可行性一般，至少包含工作计划编排及保证措施、质量保证措施等内容，内容简单，基本满足采购要求。 |
|  |  | 设计前期工作配合（满分9分） | 优（7-9分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有详细具体的方案或承诺。前期工作配合描述详尽，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。 良（4-6分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有较为详细具体的方案或承诺。前期工作配合描述较为详尽，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。 一般（0-3分）：对配合采购人完成项目建设前期工作有简单的方案或承诺。前期工作配合描述简单，有具体实施事项或计划安排，满足前期工作需求。 |
|  |  | 关键性技术或特殊技术问题的对策措施（14分） | 优（10-14分）：关键性或特殊技术问题的对策措施全面准确，系统性强，针对性合理 良（4-9 分）：关键性或特殊技术问题的对策措施较准确，针对性较合理 一般（0-3分）：关键性或特殊技术问题的对策措施准确性一般，针对性一般 本项目为减少投资及便于施工，拟沿用供电局局属管道。由采购人牵头，中标单位负责协助申报及办理高压外线的各类手续，各投标商根据自身的企业实力对本项目内容做方案。 |

- 投标人汇总得分

- 投标人汇总得分=价格部分得分+商务部分得分+技术部分得分