广西艺术学院2025-2026年网络和数据中心机房空调、UPS不间断电源维修和维保服务采购文件

一、项目概况

（一）项目名称：广西艺术学院2025-2026年网络和数据中心机房空调、UPS不间断电源维修和维保服务

（二）项目地点：广西艺术学院南湖校区和相思湖校区

二、项目控制价

本项目所需服务必须按采购人需求提供，控制价为143100元。超过控制价的报价视为无效投标。

三、服务内容和要求

见附件：采购需求。

四、服务期限

自合同签订之日起一年。

五、投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以最新的信用中国网和中国政府采购网公布为准，请提供最新的信用中国网站和中国政府采购网的截图证明信息。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。本项目不接受联合体。（投标时提供附件2）

六、投标要求

（一）提供法人授权委托书（格式自拟）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（复印件）及按第五大点资格要求列明的证明材料。

（二）响应文件内容包括技术参数响应表（技术参数响应表必须对所有采购需求内容进行逐一响应。本项目要求所有投标人必须完全满足采购需求中的所有需求项，不满足采购需求的视为无效投标。）、售后服务方案、拟投入本项目技术人员情况一览表（含截止投标前半年内任意一个月社保证明或劳动协议复印件）、公司相关资质（如有）等相关证明文件，如未按要求提供响应文件，则视为无效报价。

（三）报价单。

（四）采购需求里要求提供的其他证明材料。

注：所有投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

七、中标方式

根据投标人的投标材料，在满足投标资格和采购需求的基础上，采取低价中标方式选定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

八、投标截止时间和地点

（一）投标时间

凡愿意且符合条件投标人，请于2025年X月X日上午9点至11点之间，将投标文件送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。

（二）投标地点

南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。

联系人：高老师、朱老师、李老师，联系电话：0771-5327987。

九、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给投标人。投标人据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

附件1

广西艺术学院数据中心机房UPS、精密空调维保及维修采购需求

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 原产品型号 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南湖校区数据中心机房UPS、精密空调维保部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | P2070FA&LDF42*2 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 2 | 90KVA UPS | 维谛（原艾默生） | APM-150-90KVA | (1)提供UPS电源电器柜及功率模块的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障（不含蓄电池）； (2)每次巡检对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换。 (3)对大功率UPS设备进行功能测试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，若设备出现损坏或指标不达标时，在当天通过电话/邮件等方式反馈采购人； (4)对蓄电池组进行至少一次带载充放电功能测试，在巡检中如发现损坏及时通知采购人暂停使用或者告知采购人需重新采购新电池。 (5)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《UPS维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (6)每年根据采购人要求出具一份对所有维保UPS的总体评估报告，包含设备主机和电池的现状，及给采购人的具体建议等。 (7)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (8)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (9) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 3 | 12.5KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | DME12 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 4 | 7.5KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | DME07 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 2 |  |
| 相思湖校区数据中心机房UPS、精密空调维保及维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.5KW精密空调 | 维谛技术 （原艾默生） | DME12MHP1 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 2 | 45KW精密空调 | 维谛技术 （原艾默生） | P1050DA13JHL | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 3 |  |
| 3 | 60KVA UPS | 维谛技术 （原艾默生） | APM150 | (1)提供UPS电源电器柜及功率模块的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障（不含蓄电池）； (2)每次巡检对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换。 (3)对大功率UPS设备进行功能测试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，若设备出现损坏或指标不达标时，在当天通过电话/邮件等方式反馈采购人； (4)对蓄电池组进行至少一次带载充放电功能测试，在巡检中如发现损坏及时通知采购人暂停使用或者告知采购人需重新采购新电池。 (5)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《UPS维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (6)每年根据采购人要求出具一份对所有维保UPS的总体评估报告，包含设备主机和电池的现状，及给采购人的具体建议等。 (7)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (8)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (9) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 2 |  |
| 4 | UPS功率模块更换 | 维谛技术 （原艾默生） | APM150 | (1)对功率模块的全检查维护，更换机房内目前出现故障的两个UPS主功率模块，确保UPS能正常运行； (2)对更换好的功率模块参数重新设定调试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，对大功率UPS设备进行功能测试； (3)对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换； (4)以上项目完成作业后，出具维修维保服务报告； (5)要求所有更换维修元器件须为原厂备品备件，提供设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函； (6)维修更换后涉及设备参数系统的兼容及故障代码消除，技术服务工程师须原厂工程师（现场核查）； (7)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 机房动环系统修复 | 维谛技术 （原艾默生） | RDU-M | (1)对机房原动力环境监控系统及主机的全检查维护，对现有监控系统进行修复，确保动环系统能正常运行，及时掌握设备的运行情况； (2)对监控系统中的精密空调、配电柜和多个温湿度传感器与监控系统的通讯失败诊断，维修恢复远程全面监控机房动力设备进行状态，实时侦测在线设备故障，能及时通知相关人员处理，提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性； (3)对电池组监控系统及模块的全检查维护，现场维修更换 (4)对模块传感器与监控系统的通讯失败诊断，维修恢复远程全面监控蓄电池组设备监测状态，实时侦测在线设备故障，能及时通知相关人员处理，提高供电系统的可性和通信设备的安全性; (5)对监控系统进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常控制监测； (6)以上项目完成作业后，出具维修维保服务报告； (7)要求所有更换维修元器件及系统参数修复须为原厂备品备件，提供设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函； (8)维修更换后涉及设备参数系统的兼容及故障代码消除，技术服务工程师须原厂工程师（现场核查）； (9)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 项 | 1 |  |

附件2

投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

附件3

维修及维保服务合同

（以最终协商签订的合同为准）

项目名称：广西艺术学院2025-2026年网络和数据中心机房空调、UPS不间断电源维修和维保服务

合同编码：

甲方（买方）：广西艺术学院

乙方（卖方）：

一、合同范围

南湖校区：维谛（艾默生）70KW精密空调 1台；90KVA UPS 1台（不含蓄电池更换）；12.5KW精密空调1台；7.5KW精密空调2台。

相思湖校区：12.5KW精密空调 1台；45KW精密空调 3台；60KVA UPS 1台（不含蓄电池更换）；UPS功率模块更换 2个；机房动环系统修复 1项。

二、合同金额

本合同金额为(大写):         元整(￥       元)人民币。

三、合同期限

合同签订后维护服务期为1年，维护服务地点：广西艺术学院南湖校区及相思湖校区

四、具体服务内容及基本要求

本次合同条款涉及到维谛（艾默生）精密空调、UPS电源1年维保服务，服务期限：自 2025年   月  日起，至 2026年   月    日止。

针对本合同内的维谛（艾默生）精密空调、UPS电源提供定期巡查测试，及时发现并记录故障或隐患，对于现场就能够处理的故障或故障隐患就现场解决，否则将故障隐患上报。

在维保期内如发现精密空调、UPS设备故障，乙方应7*24小时提供技术服务，必要时提供现场服务工作，针对损坏备件乙方应承担免费更换，不再收取甲方任何费用。

乙方应按相关规程进行安全作业，对因乙方作业造成的人身、财产损害承担责任。

每次巡检结束，乙方应当向甲方提供相应的巡检服务报告，报告内容不限于以下内容：

- 本次巡检服务内容

- 设备运行实测参数

- 设备遗留问题

- 设备处理结果

- 日常维护的方案或建议

7*24小时紧急服务联系人：

五、维修及维保清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 原产品型号 | 服务内容描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南湖校区数据中心机房UPS、精密空调维保部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | P2070FA&LDF42*2 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 2 | 90KVA UPS | 维谛（原艾默生） | APM-150-90KVA | (1)提供UPS电源电器柜及功率模块的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障（不含蓄电池）； (2)每次巡检对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换。 (3)对大功率UPS设备进行功能测试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，若设备出现损坏或指标不达标时，在当天通过电话/邮件等方式反馈采购人； (4)对蓄电池组进行至少一次带载充放电功能测试，在巡检中如发现损坏及时通知采购人暂停使用或者告知采购人需重新采购新电池。 (5)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《UPS维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (6)每年根据采购人要求出具一份对所有维保UPS的总体评估报告，包含设备主机和电池的现状，及给采购人的具体建议等。 (7)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (8)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (9) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 3 | 12.5KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | DME12 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 4 | 7.5KW精密空调 | 维谛（原艾默生） | DME07 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 2 |  |
| 相思湖校区数据中心机房UPS、精密空调维保及维修部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12.5KW精密空调 | 维谛技术 （原艾默生） | DME12MHP1 | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 1 |  |
| 2 | 45KW精密空调 | 维谛技术 （原艾默生） | P1050DA13JHL | (1)提供精密空调的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障； (2)包含机组一年4次巡检服务，每次巡检针对滤网清洗或更换、皮带巡查或更换、外机巡查及清洗、加湿器巡查及清洗，且包含所有故障器件的免费供应、更换、调试及例行保养服务； (3)提供7*24小时故障远程技术支持或现场维修等支持； (4)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《精密空调维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (5)每年根据采购人要求出具一份对所有维保精密空调的总体评估报告，包含设备的室内机和室外机以及铜管管路的现状，及给采购人的具体建议等。 (6)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (7)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (8)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 3 |  |
| 3 | 60KVA UPS | 维谛技术 （原艾默生） | APM150 | (1)提供UPS电源电器柜及功率模块的全维护，现场维修，故障涉及的所有器件更换设备常用备件保障（不含蓄电池）； (2)每次巡检对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换。 (3)对大功率UPS设备进行功能测试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，若设备出现损坏或指标不达标时，在当天通过电话/邮件等方式反馈采购人； (4)对蓄电池组进行至少一次带载充放电功能测试，在巡检中如发现损坏及时通知采购人暂停使用或者告知采购人需重新采购新电池。 (5)以上项目完成作业后，成交人按季度出具维保服务巡检报告和采购人提供的《UPS维护保养记录表》，采购人确认无误后双方签字确认。 (6)每年根据采购人要求出具一份对所有维保UPS的总体评估报告，包含设备主机和电池的现状，及给采购人的具体建议等。 (7)供应商要求：须获得设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。 (8)出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在2日内解决。 (9) 为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 台/年 | 2 |  |
| 4 | UPS功率模块更换 | 维谛技术 （原艾默生） | APM150 | (1)对功率模块的全检查维护，更换机房内目前出现故障的两个UPS主功率模块，确保UPS能正常运行； (2)对更换好的功率模块参数重新设定调试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，对大功率UPS设备进行功能测试； (3)对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换； (4)以上项目完成作业后，出具维修维保服务报告； (5)要求所有更换维修元器件须为原厂备品备件，提供设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函； (6)维修更换后涉及设备参数系统的兼容及故障代码消除，技术服务工程师须原厂工程师（现场核查）； (7)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 机房动环系统修复 | 维谛技术 （原艾默生） | RDU-M | (1)对机房原动力环境监控系统及主机的全检查维护，对现有监控系统进行修复，确保动环系统能正常运行，及时掌握设备的运行情况； (2)对监控系统中的精密空调、配电柜和多个温湿度传感器与监控系统的通讯失败诊断，维修恢复远程全面监控机房动力设备进行状态，实时侦测在线设备故障，能及时通知相关人员处理，提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性； (3)对电池组监控系统及模块的全检查维护，现场维修更换 (4)对模块传感器与监控系统的通讯失败诊断，维修恢复远程全面监控蓄电池组设备监测状态，实时侦测在线设备故障，能及时通知相关人员处理，提高供电系统的可性和通信设备的安全性; (5)对监控系统进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常控制监测； (6)以上项目完成作业后，出具维修维保服务报告； (7)要求所有更换维修元器件及系统参数修复须为原厂备品备件，提供设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函； (8)维修更换后涉及设备参数系统的兼容及故障代码消除，技术服务工程师须原厂工程师（现场核查）； (9)为保障设备日常维护和维修的及时性，投标人需具备备品备件保障能力，投标文件中须提供备件供应保障承诺函，明确储备方式、调配路径及责任主体，确保故障报修后，所需备件 2小时内（紧急备件1小时内）送达维修现场。 | 项 | 1 |  |

六、付款方式

签订合同后10个工作日内，凭乙方开具的6%全额服务发票，甲方向乙方支付合同金额100%维保款，乙方收到款项5个工作日内安排专业技术人员进行设备上门巡检服务。

七、违约责任

（一）甲方无故逾期验收和办理价款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方逾期完成维修、未按期提供服务的，乙方应合同价款总额每日千分之五向甲方支付违约金。逾期或未提供服务超过约定日期十个工作日不能完成的，甲方可解除本合同，并要求乙方退还相应合同款。乙方因逾期完成、未提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款百分之五的违约金。

（三）乙方所提供的维修、服务质量标准不符合合同规定及谈判采购文件规定标准的，甲方有权拒绝验收该服务，乙方愿意继续维修、提供服务但逾期完成的，按乙方逾期完成处理或提供服务。乙方拒绝按要求继续服务的，甲方可单方面解除合同。

七、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、争议的解决

在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第  1  种方法解决。

（一）提交南宁市仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和谈判采购内容修改或补充的，须经甲乙双方协商后，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）附件

1、艾默生UPS设备巡检工作内容

2、艾默生精密空调巡检工作内容

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）本合同正本一式四份（甲方，乙方各执二份），具有同等法律效力，合同签订后生效。

| 甲方：广西艺术学院 | 乙方： |
| --- | --- |

地址：                                   地址：

授权代表人：                             授权代表人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

授权委托代理人（签字）：                 授权委托代理人（签字）：

签订地点：广西南宁市       签订日期：     年   月    日